UPS-3

Диапазон  работы от сети                                                             140      -   270  V

Диапазон  частоты  сети                                                                40        -   70 Гц

Диапазон    выхода                                                                         210      -   230  V

Мощность  нагрузки                                                                      1000  Вт

Нелинейность     синусоиды     не более                                       3  %

Ток  зарядки    аккумуляторов                                                       4      -   120  А

Напряжение  зарядки                                                                     12      -   16   V

Напряжение  разрядки                                                                    9       -   15   V

Потребление от АКМ  при холостой нагрузки не более             1 А

Потребление от АКМ. в режиме сна  не более                            30 мА

КПД    работы  от  сети                                                                  80  %

КПД    работы  от  аккумуляторов                                                85  %

В данном  UPS  были  реализованы  технические  решения,  направленные  на

улучшение  контроля  и эксплуатации   аккумуляторов,  так  как  это

наиболее  дорогостоящая  составляющая  системы  бесперебойного  питания.

Одно   из   решений  для повышения ресурса  это  возможность  подключения  различных по  ёмкости    аккумуляторов   в  параллель. Что  позволило  эксплуатировать  их  до  полного использования   ресурса, в  отличие  от  последовательного  соединения в  котором,  изготовители  аккумуляторов  рекомендуют  использовать  их  строго  одинаковые  и  до  80%  оставшегося  ресурса.

Также  последовательное  соединение  существенно  уменьшает  проблемы

изготовителей,  но  увеличивает  потребителю,  который  начинает  это  понимать,  когда  через  год  проходится  менять  комплект  аккумуляторов.

В связи с этим  в  данном  UPS  реализована  возможность  обнаружения

ранней  стадии  деградации    аккумуляторов,  что  позволяет  вовремя

отключить  неисправный  аккумулятор,  который  в противном случае

испортил бы   все аккумуляторы.

Реализована  юстируемая  программная  обработка  вычисления  оставшейся

ёмкости  аккумуляторов,  благодаря  которой    потребитель  видит  “новизну”  своих аккумуляторов. Ток зарядки  можно задать  от  2- 120А, это позволит  зарядить ёмкость  1000 Ач  за  10 часов, что в  случае  использования  генератора  существенно повышает  КПД  его использования. Медленное  повышение  нагрузки  на  сеть  в момент  включения хорошо  сопрягает   UPS  с  генератором.

Гальванически  развязанная   On-Line  топология  данного     UPS  позволяет  подключать  к  нему  практически  любые  нагрузки.

Имеются  различные  текстовые сообщения  об  авариях  с  отключаемой

звуковой  сигнализацией,  защита  от  переполюсовки  подключения  аккумуляторов.

Работа  без  вентиляторов  при  25С - 300  Вт. -  далее  плавный  разгон.

В случае работы с генератором на ДВС включение  генератора  произойдет

после снижения  напряжения  на аккумуляторе  ниже минимального заданного  напряжения  аккумулятора  + 0,2 вольт, а отключение   после зарядки аккумулятора до напряжения заданной зарядки 2ступени.

Меню  режимов  работы и индикации

Для безопасной эксплуатации в случае несанкционированного доступа

и невнимательного нажатия кнопок  имеется блокировка по изменению

настроек, которая снимается одновременным нажатием кнопок  (+)  и  (-).

Но если в течении 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, то снова

произойдёт  блокировка.

Смена различных режимов происходит при одновременном нажатии

кнопок  (+)  и  (х)   или  (-)  и  (х)  и  соответственно бегаем по меню вверх или вниз.

При совпадении режима с желаемым,  нажатием  (+)   или  (-)  изменяем   значение

выбранного параметра.

Существуют следующие параметры процессов работы.

1   задание напряжения зарядки 1 ступени.

2   зад.  тока зарядки 1 ступени.

3   зад.  напряжения зарядки 2 ступени.

4   зад.  тока зарядки 2 ступени.

Зарядка происходит двумя шагами. На первом шаге напряжение и

ток берутся из 1 ступени *примерно13,8в*, после того как напряжение

достигло заданного, в работу вступают данные из 2 ступени *примерно13,0в*,

которые будут держатся  до следующего отключения от сети.

5   задание напряжения разряда на аккумуляторе

после которого произойдёт полное отключение, *примерно11,7в*.

Включение произойдёт, когда появится сеть, или при одновременном

нажатии  кнопок  (+)  и  (-) ; но надо отдавать себе отчёт в том, что

при принудительном включении без сети - вы убиваете аккумулятор.

В случае отключения по разряду  аккумулятора, на индикатор выводится  сообщение

*МЫ ЗАСНУЛИ*,  при этом система потребляет 30 мА.

Как долго без глубокой разрядки АКМ. можно находится в этом режиме, зависит

от порога  заданного напряжения разряда на аккумуляторе, поэтому с учётом опыта

проблем с вашей сетью, устанавливайте напряжения разряда таким, чтобы оставшейся

ёмкости АКМ. хватило до момента появления напряжения в сети.

Следующие три параметра устанавливают начальные константы

для возможности корректного вычисления ёмкости  аккумулятора.

Вычисляем так; сумматор тока накапливает число ампер часов с учётов знака.

Знак зависит от залитого или слитого тока в аккумулятор. Далее из результата

вычитаем  *компенсирующий ток зарядки* и с учётом *КПД аккумулятора*

результат загружается  в * остаточную  ёмкость аккумулятора *

После установки аккумулятора  необходимо дождаться его зарядки, и только

после этого указать его ёмкость, изменяя * остаточную  ёмкость аккумулятора*.

Так как вам неизвестно КПД аккумулятора, то задаём наиболее вероятное КПД = 60.

Теперь, надо  наработать циклы заряда/разряда, это может занять от 30 часов

и более с обязательным частичным разрядом.

Снимать показания ёмкости надо в моменты полной зарядки, которое определяется

по уровню тока зарядки менее 2 ампер.

По результату  * остаточной  ёмкости  аккумулятора*.можно предварительно

судить о его ёмкости.

Число ампер часов в сумматоре в процессе зарядно-разрядных циклов поначалу

может бесконечно увеличиваться или уменьшатся до нуля. Происходить  такое

будет, пока  не подберётся КПД аккумулятора. Для этого, если на индикаторе

ёмкости число увеличивается, надо уменьшить * КПД аккумулятора*

если уменьшается надо увеличить *КПД аккумулятора*.

Изменять *КПД аккумулятора* желательно после  наработки ошибки примерно 30%

от ёмкости аккумулятора. После нескольких таких процедур, ёмкость на индикаторе

при окончании зарядки будет более-менее держатся  одинаковой.

*Более-менее*- потому, что в зависимости от износа батарей будет падать их ёмкость.

Дополнительный дисбаланс будут вызывать температуры батарей, но даже при

всём этом, при резком  ухудшении одного из аккумуляторов можно на ранней

стадии принять должные меры по сохранению хороших  аккумуляторов.

6   Задание компенсирующего тока зарядки аккумулятора. Это сумма тока

собственного  потребления  и различных смещений. (подбирается экспериментально,

как правило не более 3 ампер)

7   индикация КПД аккумулятора.. (подбирается экспериментально)

8   остаточная  ёмкость аккумулятора.

9   инд. мощности нагрузки в режиме работы от аккумулятора

10   зад.  максимального напряжения сети без перехода на аккумулятор.

11   зад. минимального напряжения сети без перехода на аккумулятор.

12   зад. юстировки. Происходит требуемая последовательность действий

для  установки в ноль смещения данных по току акм. и напряжения  выхода.

13   задание запрета \ разрешения  работы зуммера в случае

возникновения аварийных ситуаций.

14   инд. температур  блоков  ЗАРЯДКИ  и  ДС 12 – 330.

15   зад. СБРОСИТЬ?  Заводская загрузка данных, если вы  запарились.

АВАРИИ.

В случае возникновения аварии, на индикаторе остаётся   информация

о последней  которая была, а исчезает, - после  нажатия любой клавиши.

Индицируются следующие аварии.

*ПОТЕРЯ ДАНН*

Произошла потеря ваших настроек. В этом случае загрузятся

настройки  по умолчанию.

*АВАР ТОК ЗАРЯДНИКА*

*АВАР ТОК  DC 12-300V*

*АВАР ТОК  ИНВЕРТОРА*

После возникновения этих аварий  система сделает ещё три

попытки  старта и если возобновление работы не произошло

на индикатор выведется сообщение о фатальной аварии.

Также останов и сообщение об аварии произойдёт при исчерпании

количества попыток восстановления обмена  между блоками,

при этом по сообщению можно предположить источник  аварийной ситуации.

АВР ОБМ ЗАР  - авария обмена зарядника.

АВР ОБМ DC3 - авария обмена DC 12-300V

АВР ОБМ ИНВ - авария обмена инвертора

АВАР ТЕРМО   - перегрелся, остынет - включиться.

в сети более   ХХХ  -  напряжение в сети более  максимально заданного.

в сети менее   ХХХ  -  напряжение в сети менее  минимально  заданного.

Выход - нагрузки нет

Выход - нагрузка 300 вт

Выход - нагрузка 1000 вт

Выход - нагрузка 1300 вт

ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ - 600вт ТЭН

ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ - 1300вт ТЭН